## MapRegister
Mapa Registros DDS238 ModbusRTU
Nota importante a la hora de escribir registros: The meter does not understand the 'write sigle register' function code (06h), only the 'write multiple registers' function code (10h).
Registro | Valor | Conversion | Tipo Dato | R/W
0000h | Total Energy High | 1/100 KWh | unsigned dword | R | Total, export y import se reinician los contadores escribiendo 0 en sus registros.
0001h | Total Energy Low | 1/100 KWh | unsigned dword | R | Total, export y import se reinician los contadores escribiendo 0 en sus registros.
0002h | reserved
0003h | reserved
0004h | reserved
0005h | reserved
0006h | reserved
0007h | reserved
0008h | Export Energy High | 1/100 KWh | unsigned dword | R | Total, export y import se reinician los contadores escribiendo 0 en sus registros.
0009h | Export Energy LOw | 1/100 KWh | unsigned dword | R | Total, export y import se reinician los contadores escribiendo 0 en sus registros.
0010h | Power Factor | 1/1000 | unsigned word | R
0011h | Frequency | unsigned word | unsigned word | R
0012h | reserved
0013h | reserved
0014h | reserved
0015h | station address (High) - Baud Rate (Low) | 1-247 - unisgned char | unsigned char | R/W | Baud Rate: value "1" - 9600 buadios, value "2" - 4800 baudios, value "3" - 2400 baudios, value "4" - 1200 baudios
000Ah | Import Energy High | 1/100 KWh | unsigned dword | R | Total, export y import se reinician los contadores escribiendo 0 en sus registros.
000Bh | Import Energy Low | 1/100 KWh | unsigned dword | R | Total, export y import se reinician los contadores escribiendo 0 en sus registros.
000Ch | Voltaje | 1/10V | unsigned word | R
000Dh | Current | 1/100 A | unsigned word | R
000Eh | Active Power | 1W | unsigned word | R
000Fh | Reactive Power | 1 VAr | unsigned word | R
001Ah | Relay | unsigned word | unsigned word | R/W | Relay: value "0" - OFF, value "1" - ON

## Tipos De Dato
Tipo Dato | Tamaño
char | 8 bits
word | 16 bits
dword | 32 bits